福建省建阳兴欣织造有限责任公司

网上竞价文件

项目编号：FJHRWJ2026008-1

项目名称：福建省建阳兴欣织造有限责任公司

员工宿舍配电箱及元器件采购项目

采购人：福建省建阳兴欣织造有限责任公司

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二六年六月

# 第一章 网上竞价邀请

福建省宏瑞招标代理有限公司受福建省建阳兴欣织造有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省建阳兴欣织造有限责任公司员工宿舍配电箱及元器件采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

- 项目编号：FJHRWJ2026008-1

- 项目名称：福建省建阳兴欣织造有限责任公司员工宿舍配电箱及元器件采购项目

- 网上竞价货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2026年06月03日9:00:00

报名截止时间：2026年06月05日17:00:00

网上竞价开始时间：2026年06月08日09:00:00

网上竞价截止时间：2026年06月08日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《网上竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《网上竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

- 信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）供应商须承诺在网上竞价开始时未在景弘集团有限公司和福建省建阳兴欣织造有限责任公司的不良行为记录名单（黑名单）内，格式详见第五章。

（5）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为人民币6440元，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行

账    号：35001877607052505105

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：按单个项目合同金额的1%向成交供应商收取。

10.联系方式

采购人：福建省建阳兴欣织造有限责任公司

地  址：福建省建阳区曼头山7号

联系人及电话：葛先生、0599-8071251

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177、17750207868

项目负责人：林月如

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

（1）福建省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）；

（2）福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com ）。

若出现上述指定媒体信息或发布时间不一致的情形，应以福建省国资采购平台发布的为准。

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 无 。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://bid.fjhongrui.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见福建省宏瑞招标代理有限公司网站（网址：http://www.fjhongrui.com）下载中心“宏瑞招标网上竞价系统操作手册－供应商端V2.0”指引。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统的要求进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.报价要求及结算

2.1供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

2.2本项目采用折扣系数报价，供应商须对第三章“1.产品详细清单”中的所有设备、服务进行统一的折扣系数报价（即第三章“1.产品详细清单”中的所有设备、服务只能有唯一一个折扣系数报价）。

2.3因网上竞价平台暂时无法直接填写折扣系数报价，故各供应商在网上竞价平台上填写的合同包投标总价=合同包预算金额×折扣系数。举例说明：供应商所报折扣为八五折，则折扣系数为0.85，网上竞价平台填写的合同包投标总价为644182元×0.85=547554.7元；投标人所报折扣为六折，则折扣系数为0.6，投标客户端填写的采购包投标总价为644182元×0.6=386509.2元；以此类推。

2.4 成交候选人产生后，将按照其所报的合同包投标总价÷预算金额计算成交折扣系数（成交折扣系数在计算时保留至小数点后三位，小数点后第四位四舍五入）。供应商参与竞价即视为同意由招标代理公司按照前述公式计算折扣系数，并以招标代理公司计算的折扣系数作为结算依据按实结算。在服务期内，成交供应商的成交折扣系数保持不变。

2.5供应商在网上竞价平台中所报的合同包总价不等同于签订合同的金额，仅作为计算折扣系数的依据。本项目合同金额为预算金额644182元。

2.6结算说明：本项目各设备、服务结算单价=单价最高限价×成交折扣系数，计算时保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告【包括更正公告（如有的话）和有关附件】的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

5.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。

6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅有显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价的，将立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目不良行为记录名单（黑名单）。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

1.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

2.成交供应商自动放弃成交资格的；

3.供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

4.国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

# 第三章 网上竞价内容及要求

★注：本章所有条款均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的响应无效。

- 项目概述

（一）本项目为福建省建阳兴欣织造有限责任公司员工宿舍配电箱及元器件采购项目。包括配电箱整改，解决现配电箱和线路上乱接乱搭问题，确保员工宿舍供电的整齐划一，确保用电安全。

（二）采购标的一览表（服务类）

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目编码 及品目名称 | 标的名称 | 数量 | 合同包预算金额/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23130700-机械设备、五金交电和电子产品批发服务 | 福建省建阳兴欣织造有限责任公司员工宿舍配电箱及元器件采购项目 | 1批 | 644182 |
| 备注：1.供应商的报价应包括本项目涉及的所有费用，包括但不限于货物价款、包装运输、旧配电箱拆除、新配电箱组装及现场安装调试，零乱的跳线整理更换并加长；弱电箱线路整理，桥架安装；安装现场安全措施，垃圾清运，现场恢复，后续墙体孔洞封堵、墙面粉刷等；安装过程的辅材，验收、保修、售后、代理服务费以及根据合同或其它原因应由供应商支付的税金等履行本项目合同所需的费用，还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更，采购人不再额外承担任何相关费用。 2.供应商应根据自身能力、施工经验、本项目施工现场在监管区内存在不确定因素（如施工作业人员、车辆、机械设备进出受限，施工作业时间有限制，监管区内每日施工时长不超过5个小时、施工人员及设备进入监管区安检规定、工作人员进入监管区时不得携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品）等情况综合考虑，在认真测算自身成本和费用的基础上，进行合理报价。 |  |  |  |  |

（三）供应商必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权的产品。供应商所提供的货物和服务应符合国家相关法律法规，如违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责，若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。

（四）竞价文件中若有提出参考品牌的，供应商所报品牌须在参考品牌范围内，否则报价无效。

（五）供应商须在响应文件资格及技术商务部分中列出本章“产品详细清单”中所有分项项目所投产品的品牌。

（六）本项目合同包成交候选人数量：1名。

## 二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离则按无效响应处理。）

### 1.产品详细清单

| 序号 | 项目名称 | 分项项目 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考 品牌 （若有） | 单价 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）1#～5#楼配电箱及元器件设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1楼总配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：800mm宽*1300mm高，厚度250mm。 | 5 | 个 | —— | 2166.7 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/200A，A型，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20 | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 700 |
|  |  | 电度表 | 1.5(6)A，3×220V/380V，2.0级，绝缘电压≥2kV,冲击电压≥6kV，IP20防护，阻燃V0 | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 386.7 |
|  |  | 互感器 | 0.66KV,,变比250/5A,额定容量5VA 0.5S级 防护等级IP20 | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 55 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C80A，AC230V/400V，Icu≥6kA | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 83.3 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C125A，AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 106.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C100A，AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 100 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C50A，AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA，AC230V/400V，Icu≥6kA | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 4PC16A/30mA，AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 49.3 |
|  |  | 浪涌保护器(含浪涌后备保护器) | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 5 | 套 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 5 | 套 |  | 1462 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 5 | 套 |  | 5528.3 |
| 2 | 1分厂～5分厂部办公室配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：700mm宽*1000mm高，厚度200mm。 | 5 | 个 |  | 1200 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/125A,漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 491.7 |
|  |  | 电度表 | 1.5(6)A，3×220V，2.0级，绝缘电压≥kV,冲击电压≥6kV，防护等级≧IP20 | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 386.7 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 20 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC20A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 50 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 4PC63A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 49.3 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C40A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C25A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 定时器 | AC220V/50Hz,阻性16A，感性3A（AC-15）计时误差：≤±2s/天,断电记忆：≥7天,LCD显示、手动/自动切换、电池供电16组开/关，1min～168h（周循环） | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 57.3 |
|  |  | 浪涌保护器 | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 5 | 套 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 5 | 套 |  | 1548 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 5 | 套 |  | 5140 |
| 3 | 1～3楼楼层分配电箱1（宿舍区） | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：700mm宽*800mm高，厚度200mm。 | 15 | 个 |  | 880 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/80A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 280 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 165 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C20A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 60 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC20A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 30 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 2P/20A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/25A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 45 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C40A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 30 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 空气开关 | 4PC25A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 49.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 120 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C25A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 定时器 | AC220V/50Hz,阻性16A，感性3A（AC-15）计时误差：≤±2s/天,断电记忆：≥7天,LCD显示、手动/自动切换、电池供电16组开/关，1min～168h（周循环） | 45 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 57.3 |
|  |  | 浪涌保护器(含浪涌后备保护器) | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 15 | 套 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 15 | 套 |  | 1232 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 15 | 套 |  | 4316.7 |
| 4 | 1～3楼楼层分配电箱2（办公区） | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：600mm宽*800mm高，厚度200mm。 | 15 | 个 |  | 1400 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/C63A,漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 143.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 165 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 2PC20A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 45 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 15 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 定时器 | AC220V/50Hz,阻性16A，感性3A（AC-15）计时误差：≤±2s/天,断电记忆：≥7天,LCD显示、手动/自动切换、电池供电16组开/关，1min～168h（周循环） | 105 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 57.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 15 | 套 |  | 713.3 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 15 | 套 |  | 3743.3 |
| 5 | 2分厂厂部电缆分界箱 | 配电箱箱体 | 电缆分界箱箱体 700mm宽*900mm高*250mm厚，双层门 隔板 | 1 | 个 |  | 883.3 |
|  |  | 塑壳断路器 | 250-250A/3300,,AC400V,Icu=50kA,热磁脱扣，3P | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 593.3 |
|  |  | 塑壳断路器 | 250-200A/3300,,AC400V,Icu=50kA,热磁脱扣，3P | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 506.7 |
|  |  | 塑壳断路器 | 250-160A/3300,,AC400V,Icu=50kA,热磁脱扣，3P | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 523.3 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 1 | 套 |  | 3470 |
| 6 | 电缆 | 电力电缆 | （1）电力电缆-WDZC-YJY23-1kV-4*50+1*25 （2）铜芯 | 200 | m |  | 302.8 |
|  |  | 电力电缆头 | （1）电力电缆头4*50+1*25 冷缩 1kV （2）铜芯 | 2 | 个 |  | 112.7 |
| 7 | 1～3楼弱电线路桥架 | 低压桥架 | （1)低压桥架100*50 （2）支架配置 | 75 | m |  | 90.7 |
|  |  | 低压桥架 | （1)低压桥架50*50 （2）支架配置 | 42 | m |  | 61 |
| （二）6#、7#楼配电箱及元器件采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1楼栋总配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，配电箱位置壁橱格拆除。箱体尺寸：700mm宽*1500mm高，厚度350mm。 | 2 | 个 |  | 1200 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/200A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP44，A型 | 2 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 700 |
|  |  | 电度表 | 1.5(6)A，3×220V，2.0级，绝缘电压≥2kV,冲击电压≥6kV，防护等级≥IP20 | 3 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 386.7 |
|  |  | 互感器 | 0.66KV,250/5A,5VA 0.5S级 IP20 | 6 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 55 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≧6kA | 6 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 塑壳断路器 | 3P/C160A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 8 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 268.3 |
|  |  | 浪涌保护器(含浪涌后备保护器) | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 2 | 套 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨 | 2 | 套 |  | 2270 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 2 | 套 |  | 5608.3 |
| 2 | 1楼～3楼层分配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：700mm宽*800mm高，厚度200mm。 | 6 | 个 |  | 1400 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/160A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 6 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 593.3 |
|  |  | 电度表 | 1.5(6)A，3×220V，2.0级，绝缘电压≥2kV,冲击电压≧6kV，防护等级≧IP20 | 6 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 386.7 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 36 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2P/C20A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 42 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 2PC20A/30mA,AC230V/400V，Icu≧6kA | 6 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 18 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C40A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 6 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 空气开关 | 4PC40A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 12 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 49.3 |
|  |  | 空气开关 | 4PC25A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 6 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 49.3 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C40A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 6 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 42 |
|  |  | 定时器 | AC220V/50Hz,阻性16A，感性3A（AC-15）计时误差：≤±2s/天,断电记忆：≥7天,LCD显示、手动/自动切换、电池供电16组开/关，1min～168h（周循环） | 42 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 57.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识,各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 6 | 套 |  | 766.3 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 6 | 套 |  | 3923.3 |
| 3 | 6#～8#楼外分界箱 | 配电箱箱体 | 电缆分界箱箱体 1500mm高*700mm宽*350mm厚双层门隔板IP54 | 3 | 个 |  | 3733.3 |
|  |  | 塑壳断路器 | 630-630A/3300,AC400V,Icu=50kA,热磁脱扣，3P | 3 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 1976.7 |
|  |  | 塑壳断路器 | 630-500A/3300,,AC400V,Icu=50kA,热磁脱扣，3P | 3 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 1740 |
|  |  | 塑壳断路器 | 400-350A/3300,,AC400V,Icu=50kA,热磁脱扣，3P | 3 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 1526.7 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 3 | 套 |  | 8890 |
| 4 | 电缆 | 电力电缆 | （1）电力电缆-WDZC-YJY23-1kV-4*50+1*25 （2）铜芯 | 80 | m |  | 302.8 |
|  |  | 电力电缆头 | （1）电力电缆头4*50+1*25 冷缩 1kV （2）铜芯 | 1 | 个 |  | 112.7 |
| 5 | 1～3楼弱电线路桥架 | 低压桥架 | （1)低压桥架100*50 （2）支架配置 | 30 | m |  | 90.7 |
|  |  | 低压桥架 | （1)低压桥架50*50 （2）支架配置 | 16 | m |  | 61 |
| （三）8#楼配电箱及元器件采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1楼总配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，配电箱位置壁橱格拆除。箱体尺寸：600mm宽*700mm高，厚度200mm。 | 1 | 个 |  | 1063.3 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/125A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 491.7 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 4 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C20A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C40A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 空气开关 | 2PC20A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 浪涌保护器(含浪涌后备保护器) | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 1 | 套 |  | 1079.7 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 1 | 套 |  | 3829.7 |
| 2 | 2#～4#楼层分配电箱 | 配电箱箱体 | 新装壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：600mm宽*800mm高，厚度200mm | 3 | 个 |  | 1400 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/C40A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 3 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 143.3 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 12 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 33 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 定时器 | AC220V/50Hz,阻性16A，感性3A（AC-15）计时误差：≤±2s/天,断电记忆：≥7天,LCD显示、手动/自动切换、电池供电16组开/关，1min～168h（周循环） | 18 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 57.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 3 | 套 |  | 614.3 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 3 | 套 |  | 1933.3 |
| 3 | 电缆 | 电力电缆 | （1）电力电缆-WDZC-YJY23-1kV-4*50+1*25 （2）铜芯 | 40 | m |  | 302.8 |
|  |  | 电力电缆头 | （1）电力电缆头4*50+1*25 冷缩 1kV （2）铜芯 | 1 | 个 |  | 112.7 |
| 4 | 1～4楼弱电线路桥架 | 低压桥架 | （1)低压桥架100*50 （2）支架配置 | 15 | m |  | 90.7 |
|  |  | 低压桥架 | （1)低压桥架50*50 （2）支架配置 | 12 | m |  | 61 |
| （四）12#楼配电箱及元器件采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1楼栋总配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：600mm宽*800mm高，厚度200mm。 | 1 | 个 |  | 883.3 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/100A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 433.3 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 4 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C63A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 4 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 42 |
|  |  | 空气开关 | 4PC25A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 49.3 |
|  |  | 空气开关 | 1PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 4 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 浪涌保护器(含浪涌后备保护器) | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 1 | 套 |  | 761 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 1 | 套 |  | 3321.7 |
| 2 | 1楼分配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：400mm宽*500mm高，厚度200mm。 | 1 | 个 |  | 1200 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/C63A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 143.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC20A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 2P/C20A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C40A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识，各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 1 | 套 |  | 348.7 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 1 | 套 |  | 876.7 |
| 3 | 2楼分配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54。箱体尺寸：500mm宽*600mm高，厚度200mm。 | 1 | 个 |  | 1063.3 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/C40A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 143.3 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC20A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 2 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 4 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C25A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识，各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 1 | 套 |  | 528.7 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 1 | 套 |  | 1010 |
| （五）13#楼配电箱及元器件采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1楼总配电箱 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：700mm宽*800mm高，厚度200mm。 | 1 | 个 |  | 1200 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/160A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 593.3 |
|  |  | 电度表 | 1.5(6)A，3×220V，2.0级，绝缘电压≥2kV,冲击电压≥6kV，防护等级≥IP20 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 386.7 |
|  |  | 互感器 | 80/5A 0.5级 | 3 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 55 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 2 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC20A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 10 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 2 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C40A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 4 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 时间定时器 | AC220V/50Hz,阻性16A，感性3A（AC-15）计时误差：≤±2s/天,断电记忆：≥7天,LCD显示、手动/自动切换、电池供电16组开/关，1min～168h（周循环） | 3 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 57.3 |
|  |  | 浪涌保护器(含浪涌后备保护器) | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨 | 1 | 套 |  | 1135.7 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 1 | 套 |  | 4385 |
| 2 | 2楼配电箱1 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：700mm宽*800mm高，厚度200mm。 | 1 | 个 |  | 1200 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/C63A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 143.3 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C63A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 2 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 空气开关 | 3P/C40A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 2 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 48.7 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 5 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 浪涌保护器 | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 1 | 套 |  | 1253.3 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 1 | 套 |  | 4550 |
| 3 | 2楼配电箱2 | 配电箱箱体 | 壁挂式明装配电箱，双层门隔板IP54，箱体尺寸：700mm宽*800mm高，厚度200mm。 | 1 | 个 |  | 1063.3 |
|  |  | 漏电保护器 | 3P/C63A，漏电动作电流30mA,分断时间≤0.1s,IP20,A型 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 143.3 |
|  |  | 空气开关 | 1P/C16A,AC230V/400V，Icu≥6kA | 2 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 29.3 |
|  |  | 空气开关 | 2PC16A/30mA,AC230V/400V，Icu≥6kA | 12 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 37.7 |
|  |  | 浪涌保护器(含浪涌后备保护器) | Ⅱ级,8/20μs,AC275V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，残压≤1.8kV，1P+N，热脱离保护、故障指示 | 1 | 个 | 德力西、正泰、人民 | 390.3 |
|  |  | 线路整理 | 查清后端各线路去向，各开关做好用途标识各路电线包热缩管按黄、绿、红、兰分辨。 | 1 | 套 |  | 1567.3 |
|  |  | 组装及现场安装 |  | 1 | 套 |  | 3263.7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 644182元 |
| 备注：本表中所有产品规格、尺寸参数值为固定值的（即未标注范围值或偏离值的），均允许误差±3%。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.伴随服务内容如下：

2.1  1#-5#楼配电箱整改：

（1）单栋楼总配电箱箱体拆除更换，内部元器件拆除及更换。

（2）单层楼配电间各小型配电箱统一拆除及封补，元器件更换，新装两个配电箱区分办公区和宿舍区功能。

（3）宿舍门口厂部办公室配电箱箱体拆除更换，内部元器件拆除及更换。

（4）配电箱零乱的跳线更换并加长。                                                                                                                          （5）2#楼宿舍门口厂部室外分界箱拆除更换，内部元器件拆除及更换。

2.2  6#、7#楼配电箱整改：

（1）室外分界箱拆除更换，内部元器件清洁、整理及更换。

（2）楼底总配电箱箱体及元器件拆除更换，线路整理，时控器更换。

（3）单层楼配电间配电箱箱体拆除更换，内部元器件拆除及更换，配电箱位置壁橱格拆除。

（4）配电箱零乱的跳线更换并加长。

2.3  8#楼配电箱整改：

（1）室外分界箱拆除更换，内部元器件清洁、整理及更换。

（2）一层总配电箱箱体拆除更换，内部元器件拆除及更换。

（3）二至四层配电箱拆除更换，元器件更换。

（4）配电箱零乱的跳线更换并加长。

2.4  12#楼配电箱整改：

（1）一层总配电箱箱体拆除更换，内部元器件整拆除及更换。

（2）一、二层楼层各小型配电箱拆除更换，元器件更换。

（3）配电箱零乱的跳线更换并加长。

2.5  13#楼配电箱整改：

（1）一层总配电箱箱体拆除更换，内部元器件拆除更换。

（2）一层2个小型配电箱拆除更换，元器件拆除更换，统一配置合并在一个大配电箱内。

（3）二层2个配电箱箱体及元器件拆除更换，线路更换加长。

（4）配电箱零乱的跳线更换并加长。

2.6  弱电线路整理：

（1） 1#-8#楼各楼层配电间弱电箱线路整理，墙面高处安装弱电桥架，将凌乱弱电线路统一整理到桥架内。涉及电焊作业和高处作业。

- 3.施工人员要求：

- 3.1施工人员需持证上岗（至少5名），其中3名电路安装人员（具有低压电工特种作业操作证），1名高空作业人员（具有高处作业特种作业操作证），1名焊工作业人员（具有焊接与热切割特种作业操作证），供应商应在响应文件中提供持证人员的证书复印件、特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（https://cx.mem.gov.cn）查询截图以及报名截止时间前六个月（不含报名截止时间当月）内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。

- 3.2供应商应具有电路设备安装的经验，并在响应文件中提供至少2份2022年1月1日起至报名截止时间止（以合同签订为准）由供应商自身完成同类项目（项目内容至少包含电路设备安装）业绩证明材料，业绩证明材料包括①中标（成交）公告，提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址；②中标（成交）通知书；③合同文本；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。

- 3.3供应商拟派遣的全体施工人员，进场施工前须开具无犯罪记录证明。供应商须针对本项内容提供单独的承诺函（格式自拟），在网上竞价内容及要求偏离表提供不视为单独的承诺函。

3.4成交供应商必须严格遵守安全施工规范和安全操作规程，专业施工人员必须持证上岗，并让全体施工人员掌握项目特点及施工安全措施。并为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械的使用安全。

3.5成交供应商应自觉接受采购人安全生产部门的监督和指导，对采购人安全生产部门检查提出的安全整改通知必须及时整改。如因成交供应商采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本合同安全条款而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由成交供应商承担所造成的经济损失及法律责任。

3.6施工完毕，成交供应商应及时清理施工现场垃圾，做好清洁卫生，做到交付即可使用,否则采购人自行清理现场，发生费用双倍计取，由成交供应商支付。

3.7成交供应商应为本项目拟派配备的施工人员投保雇主责任保险或人身意外伤害险，每人投保总额为不少于100万元人民币。供应商须针对本项内容提供单独的承诺函（格式自拟），在网上竞价内容及要求偏离表提供不视为单独的承诺函。

4.安全生产要求

4.1成交供应商履行合同需在采购人指定作业区域内完成，应加强安全生产管理工作，做到安全生产无事故。

4.2在项目实施期间采购人指定专职安全员，成交供应商指定项目联系人、专职安全员进行安全生产检查与协调工作。

4.3成交供应商在采购人工作期间，必须接受采购人安全监督、检查，对查出的安全隐患，成交供应商必须在规定期间内积极组织整改。

4.4在项目/服务实施期间，成交供应商应全面负责业务范围内的安全管理，不得野蛮施工，任何作业都应规范操作，采取可靠的安全措施，有效预防事故发生。凡发现安全隐患成交供应商必须落实安全防范措施积极整改，否则一旦发生安全生产事故，一切安全责任均由成交供应商自负。

4.5成交供应商在提供服务过程中如发生事故，现场人员应及时组织抢救和保护现场、按规定及时报告上级安全主管部门，并及时向采购人安全管理部门通报事故情况，积极根据“四不放过”（即“1.事故原因未查清不放过；2.事故责任人未受到处理不放过；3.事故责任人和广大群众未受到教育不放过；4.整改措施未落实不放过。”）原则组织开展事故处理。成交供应商如因自身管理不善、操作不当、违反操作规程等原因造成设备损坏、人员伤亡、环境受到损坏等事故由成交供应商自负责任。

4.6成交供应商工作人员的身体状况及年龄须符合国家及采购人有关制度的要求。特种作业人员必须持相关的特种作业操作证上岗。成交供应商应依照国家法律规定为参加项目作业的员工办理工伤保险，按国家规定为员工配备相关岗位的劳动防护用品。

## ★三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效

报价处理。）

- 1.交付时间：合同签订后50天内完成安装（若采购人另有要求，可相应延长交付时间）。

- 2.交付地点：福建省南平市童游街道曼头山7号。

3.交付条件：验收合格交付使用。

4.是否收取履约保证金：是。成交供应商需在合同签订前向采购人缴纳合同总金额的8%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票或银行无条件支付保函等非现金形式一次性向采购人缴交，如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交供应商必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须涵盖维保期满，如成交供应商未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。该履约保证金在合同约定全部事项（含保修期）履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请30日内无息退还。

5.是否邀请未成交的供应商参与验收：否

6.付款方式：按照竞价文件要求供货并安装调试完毕，经采购人验收合格后，提供合法合规全额发票及相关验收材料，达到付款条件起10个工作日内，采购人支付合同总金额的100.00%。

7.安装要求

7.1按有关规范进行安装调试，成交供应商对安全生产负全部责任。由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件重新更换。安装调试过程中所产生的费用包含在投标总价中。

7.2成交供应商自行解决安装调试工具，全部货物材料在验收合格前由成交供应商自行负责保管。

7.3成交供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。成交供应商负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要采购人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由成交供应商支付给采购人的使用单位或配合方。

7.4在安装过程中，如由于成交供应商原因导致产品损坏，成交供应商将要负责修理或赔偿损失。

8.验收

8.1验收标准

采购人在货物安装完成后，应按合同中的相关条款、竞价文件、响应文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的产品清单及要求对货物的品牌、外观等进行验收，产品各项指标须符合技术参数。

8.2初验收。货物送至采购人安装现场后，在双方(包括采购人、成交供应商)均到场的情况下，对货物的数量、规格型号、外包装、合格证、检测报告等初步检验（有特殊规定的除外）。

8.3货物安装完毕后，采购人与成交供应商共同按照合同相关条款要求，一同对货物进行最终验收。在此期间，若发现不符合合同要求成交供应商应无条件更换，直至验收合格交付使用。

8.4采购人有权邀请第三方检测机构或专家参与验收，最终验收所发生的一切费用由成交供应商承担。

9.售后服务

9.1本项目质量保修期为24个月，自最终验收合格之日起计算。保修期内，成交供应商应对因产品材料、工艺等原因导致的任何缺陷或故障，提供维修、更换及技术支持服务，费用包含在投标报价中。

9.2保修期内，成交供应商应向采购人提供操作培训、技术指导及维护人员培训；提供技术咨询，费用包含在投标报价中。

9.3在保修期间出现质量问题，成交供应商应在接到采购人通知后4小时以内响应24小时内到达，48小时内修复。

10.违约责任

10.1因成交供应商原因无法在成交结果公告30日内签订合同，视为成交供应商拒绝签订采购合同，采购人有权不予退还其竞价保证金，如竞价保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金。

10.2本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权终止同并不予退还履约保证金，对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

10.3未按期交货的违约责任

- 如果成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，在成交供应商书面同意支付延期违约金的条件下，采购人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，采购人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期 1 天，按逾期 1 天支付采购人 500 元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的 30％。为不影响日常生活，每层楼的电路设备安装调试必须在1天内完成，确保当日恢复正常供电（现场恢复、墙面修补、弱电桥架安装等服务内容可在供电设施主体安装调试完成后安排跟进），否则每发现一次支付违约金2000元。

- (2)若成交供应商逾期交货或安装时间达 50天（含 50 天）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权单方解除本合同并不予退还履约保证金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

10.4成交供应商提供的产品不是原装正品或货物质量不符合合同(或成交供应商响应文件) 约定的，采购人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金 10000元，违约金直接从货款中扣除，因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权解除合同，履约保证金不予退还，给采购人造成损失的还应当承担赔偿责任，并报相关行政主管部门处罚。

10.5售后维保期内，成交供应商未按照合同约定或承诺的时间提供维修服务，每发现一次，应支付采购人违约金 1000元，若成交供应商逾期时间超过 3 天（含）以上的，视为成交供应商不能按时维修，采购人有权请第三方维修，成交供应商除应支付迟延履行违约金外，还应支付第三方维修产生的维修及配件费用；成交供应商不能按时维修的次数当年内达 5 次（含）以 上的，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

10.6成交供应商必须遵守国家法律及采购人单位保密、安全的相关规章制度，与采购人签订外协人员管理协议承诺书，成交供应商进入采购人所在监区的车辆、人员必须遵守采购人 有关规定，必须无条件接受采购人检查，不得私自离开指定的区域；不得私自会见被监管 人员，不得携带手机等通讯工具（因施工需要且取得采购人许可除外），不得为被监管人 员传递信件、手机、毒品、酒类、黄色书刊及图片、刀具、绳索、打火机、有价证券、信 用卡、数码产品等一切物品，不得接近无关人员，不得与无关人员聊天，不得四处走动， 不得为无关人员捎带、传递任何物品等。违反上述相关规定，采购人有权终止合同，并不予退还履约保证金，若触犯法律移送司法机关处理。

10.7成交供应商在安装或其他作业时发生安全事故的，成交供应商除承担相应的法律责任外，造成采购人经济损失的，应给予相应的赔偿。同时采购人有权单方面解除合同并不予退还成交供应商的履约保证金。未造成安全事故的，成交供应商应在采购人的限期内进行整改，对造成采购人的损失进行赔偿。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权解除合同且不予退还履约保证金，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

10.8除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反合同约定或竞价文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金1000元。

10.9在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知起7日内将违约金、赔偿金等转入采购人指定账户，采购人也有权从履约保证金中扣除。

10.10在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

11.廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

12、不可抗力

因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行竞价文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。

注：本条款不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害（地震、台风、洪水、火灾）、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免（控制）的事件。

13、合同纠纷处理方式

13.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

13.2合同补充和修改：合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

14、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担违约和赔偿责任。

15、知识产权

成交供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

16、保密条款

16.1成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

16.2成交供应商违反约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

16.3本条款不因合同届满或解除而失效。

★注：竞价人一经提交响应文件并被采购人确定为成交供应商，即视为完全响应本章所有要求（若有要求提供佐证材料的，须按规定提供，未提供相应的佐证材料或提供的佐证材料不符合规定的，均视为无效。）若在成交后或合同执行过程中违反相关规定，将视为虚假应标，须承担相应责任。

## 四、其他事项

1.除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得拒绝核查或隐瞒真实情况。若在成交后或签约时或履行合同过程中发现成交供应商有提供虚假材料或承诺而谋取中标等违法违规行为，采购人将上报监督管理部门处理，给采购人造成损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）的，采购人有权解除合同并追究成交供应商法律责任。

# 第四章 合同参考文本

1、签订合同应遵守民法典。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定和响应文件高于竞价文件的承诺填列相应内容。竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4、采购人对合同格式有要求，可使用相应合同格式。

甲方： ___________

住所地： ___________

联系人： ___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方： ___________

住所地： ___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2竞价文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

二、合同标的

三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________ 元（￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是网上竞价文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除网上竞价文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和网上竞价文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和网上竞价文件的规定执行，具体如下：

六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请专家参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

七、资金支付方式、条件和时间

八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照网上竞价文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。

九、合同期限

十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《网上竞价文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼，具体如下：

十四、合同其他条款

十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5其他

十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交供应商）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

# 第五章 响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次竞价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4.特定资格要求（若有）

按网上竞价文件第一章要求提供

5.供应商需提供的其他材料

（1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 规格 | 来源地 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）供应商认为应提交的其他材料（若有）

①承诺函

致：(采购人或采购代理机构)

我公司承诺在网上竞价开始时未在景弘集团有限公司和福建省建阳兴欣织造有限责任公司的不良行为记录名单（黑名单）内。

特此承诺。

★注意：请供应商根据实际情况进行承诺，若承诺不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

②网上竞价文件第三章要求的其他证明材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 折扣系数 | 合同包报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商在报价时无需上传《报价一览表》，以网上竞价系统中填写的报价为准进行评审。若网上竞价系统提示需上传附件的，可上传响应文件的资格及技术商务部分。

2.若供应商在报价时有上传《报价一览表》，则上传的《报价一览表》和其在网上竞价平台中填写的报价应保持一致，若有不一致的，以供应商在网上竞价平台中填写的报价为准进行评审。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：